TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje dizel agregata sa ATS-om, elektro-ormanom za uparivanje sa postojećim agregatom i pratećom opremom

sledećih karakteristika:

- Dizel agregat snage min 520 kW.

Vodeno hlađeni dizel motor proizvođača Scania ili odgovarajući proizveden u EU,  zapremine minimum 16.4 l.

Sistem ubrizgavanja: direktno zasnovan na elektronski kontrolisanim jedinicama injektorima

Sinhroni generator 400V/230 V, 50Hz, 1500rpm, proizvođača Linz Electric ili odgovarajući proizveden u EU.

Integrisani rezervoar dizel goriva zapremine cca 800 litara sa revizionim oknom, mehaničkim i električnim pokazivačem nivoa goriva.

Dizel agregat treba da ima mogućnost povećanja snage motora u standby režimu

Dizel agregat treba da je opremljen grejačem rashladne tečnosti i inteligentnim punjačem akumulatora. Potrebno je da poseduje nezavisni – dupli kontrolni sistem. Dizel agregat treba da ima ECU jedinicu (elektronski sistem upravljanja motora)  – nema aktuator, a mora da poseduje dodatnu zaštitu od buke. Mesta oslanjanja dizel agregata na podlogu moraju biti sa gumenim stopama za apsorpciju vibracija.

Oprema agregata treba da sadrži:

Analizator mreže sa mogućnošću merenja i prikaza svih električnih veličina uključujući i analizu harmonika (THDI),

Komunikacione kartice: Ethernet, RS-232 i GPS, ili odgovarajuće,

Praćenje rada agregata preko mobilne aplikacije sa obaveštenjima aplikacije o promeni statusa na agregatu,

U sklopu kontrolera integrisana RS-485 kartica ili odgovarajuća,

Daljinski nadzor i upravljanje radom agregata u WebScada sistemu ili odgovarajućem,

Kompletna zaštitna fukcija svih mehaničkih i električnih parametara agregata.

Zvučno izolovano kućište CANOPY ili odgovarajuće sa maksimalnim nivoom buke do 68 dB na 7m.

Zbog arhitektonsko-građevinskih ograničenja na mestu ugradnje, maksimalne dimenzije dizel agregata mogu biti DxŠxV: 3800x1600x2300 mm, a težina cca 5 t.

- Kontrolni sistem za električni starter za startovanje dizel agregata baziran je na mikroprocesorskom kontroleru, sa eternet modulom za daljinski nadzor i upravljanje.

- ATS orman za komutaciju mreža / agregat / potrošači mora biti izveden pomoću motorizovanog prekidača In=1250 A, a orman izveden u minimalnoj IP 23 zaštiti.

- Elektro-orman za uparivanje mora imati automatsku integraciju (uparivanje) sa postojećim agregatom snage 660 kVA

- Kabliranje izvesti bakarnim kablom P/F 240, u ukupnoj dužini cca 250 metara, prema sledećoj dispoziciji i  konfiguraciji primarnog razvoda:.

- od mreže do pozicije gde će biti smešten ATS orman,

- od ATS-a do NN razvodnog ormana

- od ATS-a do pozicije gde će biti smešten agregat

Kabliranje od ATS ormana do agregata izvesti kablom PP00-Y  2 x (5x2.5 mm2 ),

u  ukupnoj dužini cca 50 metara.

- Mašinski radovi obuhavataju izradu i montažu odvodnog tunela vazduha, fleksibilne veze za hladnjak, dovodnog tunela vazduha, finiširanje izduvnog sistema, hamburški luk + lonac + izduvna cev, sve u dimenzijama prema tehničkim parametrima agregata.

Aktivnosti na nabavci, isporuci, ugradnji, povezivanju, puštanju u rad i predaji dizel agregata obuhvataju:

- Transport i istovar dizel agregata na predviđeno mesto, odnosno unošemje u prostoriju sa postojećim agregatom na poziciju obeleženu na planu u prilogu.

- Postavljanje dizel agregata na temeljnu ploču sa unapred pripremljenom čvrstom podlogom (izrada temeljne ploče je obaveza Naručioca), ankerisanje i uzemljenje

- Postavljanje ATS ormana na predviđeno mesto

- Postavljanje i povezivanje ATS ormana i dizel agregata energetskim kablovima

- Postavljanje i povezivanje ATS ormana i dizel agregata komandno - signalnim  kablovima

- Povezivanje dizel agregata, postavljenog na temelj agregata, sa izvedenim energetskim kablovima

- Postavljanje i povezivanje elektro-ormana za uparivanje novog i postojećeg agregata snage 660 kVA

- Izrada i montaža kanala za odvod toplog vazduha, koji se izvodi od hladnjaka dizel motora ka spoljašnjosti postorije, zatim cev izduvnih gasova, povezana sa izduvnim loncem, koja se priključuje na postojeći dimnjak i izvodi ka spoljašnjosti, a dotok svežeg vazduha za hlađenje agregata obezbeđju se ugradnjom ventilacionih žaluzina.

- U fazi predaje i puštanja u rad dizel agregata ponuđač mora da obezbedi i da naručiocu preda:

-  fabrički test / sertifkat testiranja agregata pod opterećenjem, koji obuhvata

proveru svih karaktesritika agregata i komponenti  i testianje agregata pod

opterećenjem pri nominalnoj snazi agregata pri faktoru snage cosф=0,80, a sve

u skladu sa važećim ISO standardima,

-  ovlašćenja od proizvođača dizel električnog agregata, da poseduje ovlašćenje od

proizvođača motora za ugradnju i servisiranje istog u svoje agregate,

-  kopije sertifikata kojima dokazuje da proizvođač dizel agregata poseduje

sledeće ISO sertifikate:

-ISO/IEC 20000-1:2018 Informacione tehnologije -Menadžment uslugama

-ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

-ISO/IEC 27001:2013  Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

-ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

-ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

- Izrada projekta montirne opreme i izvedenih instalacija sa svim šemama.

| Pozicija | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dizel agregat prema tehničkoj specifikaciji | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno (bez PDV-a) |  |