Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Pitanja:

Molim da nam odgovorite na pitanje da li nabavka i ugradnja lifta podrazumeva promenu pogonskog elektromotora ili samo reviziju postojećeg elektromotora?

Na strani 31. konkursne dokumentacije piše sledeće:

1. U tabeli TEHNIČKE KARAKTRISTIKE STAROG LIFTA:
* Snaga i broj obrtaja el. motora: P=10,4/2,6kW; n=900/210 o/min.
1. U TABELI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LIFTA NAKON REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE:
* Snaga i broj obrtaja el.motora: P=12kW; n=1080 o/min

**Iz ovoga se zaključije da elektromotor treba zameniti jačim i sa većim brojem obrtaja.**

 Dok na strani 32. konkursne dokumentacije piše sledeće:

1. U tabeli SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU I UGRADNJU JEDNOG LIFTA u delu MAŠINSKO POSTROJENJE u tački 1.i 3. piše:
* Revizija pogonskog reduktora, pranje utrobe reduktora, dihtovanje svih spojeva i zamena ulja.

Revizija kočnice, otkočnog magneta i elektromotora...

* Demontaža postojeće komandne A-table i ugradnja nove (komnda Simpleks/Dupleks sabiranu u oba smera), prolagođena snazi i strujama postojećeg elektromotora sa 4/4 stanice, u zatvorenom limenom ormanu sa regulisanim naponskim frekventnim invertorom VVVF i mikroprocesorskim upravljanjem u otvorenoj petlji...

**Iz ovoga se zaključuje da se treba uraditi revizija postojećeg, kao i da se treba prilagoditi snazi i strujama postojećeg elektromotora, odnosno da elektromotor ostaje isti.**

**ODGOVOR:**

**Veća snaga postojećeg elektromotora dobija se ugradnjom frekventnog regulatora VVVF u otvorenoj petlji, kojim se direktno utiče na momentno brzinske karakteristike postojećeg motora, odnosno povećavaju se naponsko brzinske karakteristike.**

 **DAKLE, NE UGRAĐUJE SE NOVI ELEKTROMOTOR POŠTO SU KARAKTERISTIKE POSTOJEĆEG ELEKTROMOTORA TAKVE DA ON MOŽE DA RADI SA FREKVENCOM KOJA JE VEĆA OD 50 Hz.**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 10. 08. 2015. године

Комисија за јавну набавку