Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

Што се тиче кочионих кутија Давид Пајић никад није производио кочионе кутије двосмерног дејства тако да оне не могу да задовоље захтеве стандарда  СРПС ЕН81-1 А3+

Такође команде различитих произвођача  не могу да буду комплементарне.

Што се тиче снаге мотора, такође се нисмо срели са могућношћу да се снага мотора повећа скоро 20% уградњом фреквентног регулатора, али ако су вама урадили прорачуне и доказали рачунски, ми ћемо по њима поступити, ако добијемо тендер наравно.

**Odgovori:
-  U konkursnoj dokumentaciji sa ne traži da kočne kutije ispunjavaju zahtev iz Aneksa A3. Postojeće kočne kutije sa postupnim dejstvom na desnom modernizovanom liftu ugradila je firma David Pajić, a identične kočne kutije sa postupnim dejstvom nalaze se i na predmetnom levom liftu.**

**-  Desni lift može da radi u simpleks i dupleks komandi. Komandna tabla modernizovanog desnog lifta može da prihvati da radi u dupleks komandi sa levim liftom pošto se vođenje postojećeg desnog lifta ostvaruje mikro kontrolerom ARL 300, čije kompletne tehničke karakteristike možete ustanoviti uvidom na licu mesta svakim radnim danom od 700 do 1500 časova.**

 **-  To što Vi izražavate sumnju i što se niste sreli sa mogućnošću da se snaga motora može povećati frekventnom regulacijom ne može se smatrati pitanjem, a još manje tehničkim argumentom.
 Zahtev u ovom pogledu je nedvosmisleno jasan i mora se ispuniti.**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 14. 08. 2015. године

Комисија за јавну набавку