## 1. NAPAJANJE
PREDMER ELEKTROINSTALACIJA
1. NAPAJANJE
r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena | ukupna cena
|  |  |  | (din.)/j.m. | (din.)
1.1 | NAPAJANJE
1.1.1 | Nabavka, isporuka i povezivanje korektora napona za snagu 75 kVA - elektromehaničkog stabilizatora napona, sličnog tipu MAEVS7500 firme "Telegroup" sledećih karakteristika: 400V/108A, 500–60Hz±10%, IP20 | kom | 1 |  |  | 1
1.1.2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodne table GRO iz 2 dela: dimenzija 800x800x200 mm(VxŠxD) od dva puta dekapiranog lima, sa pregradom, sa dvoje vrata i bravama za zaključavanje. Uvođenje instalacionih kablova vršiti sa gornje strane, a napojni kabl, napojne kablove za RT-1, RT-3, RT-TT i kablove spoljne rasvete sa donje strane kroz odgovarajuće PG uvodnice. U ormanu se predviđa ugradnja:
DOVODNI DEO
* | Glavni AS prekidač 100 A sa prekostrujnom, kraktospojnom i diferencijalnom zaštitom podešenom na 1A, prekidne moći 36kA | kom | 1
* | Automatski prekidač C 63A, 6 kA, 3P | kom | 2
* | Automatski prekidač C 25A, 6 kA, 3P | kom | 1
* | škaro kleme 4 P 25 mm2 | kom | 2
* | redne stezaljke 6 mm2 | kom | 4
* | sabirnica N voda Ecu šina 20x5 mm 20 cm | kom | 1
* | sabirnica PE voda Ecu šina 20x5 mm 20 cm | kom | 1
* | potporni izolatori fi30x40 mm | kom | 4
* | preforirane PVC kanalice 60x40 mm | m | 2
* | ostali nespecificiran instalacioni materijal (izolovane bakarne češalj sabirnice 63A 3P, P/F provodnici i dr)
SPOLJNA RASVETA
* | RCD 40/0.5 A
* | Automatski prekidač C16 A, 6kA, 3P | kom | 2
| grebenasti prekidač 10A, 1P-montaža na vrata | kom | 2
* | škaro kleme 16 mm2 4P | kom | 2
* | ostali nespecificiran instalacioni materijal (izolovane bakarne češalj sabirnice 63A 3P, P/F provodnici i dr)
| Ukupno opisana RT | kom. | 1
NAPAJANJE ORMANA RO-Bazeni
6.2.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla RO-Bazeni tipa PP00-A 4x25 mm2 kroz već iskopani rov za postavljenje spoljne rasvete. | m | 95 |  |  | 95
| NAPAJANJE OBJEKTA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din)
1.1 | NAPAJANJE
| UKUPNO NAPAJANJE : (bez PDV-a) |  |  | (din.)

## 2. SVLAČIONICE, WC, TUŠEVI -B.1
PREDMER ELEKTROINSTALACIJA
2. OBJEKAT B.1 - SVLAČIONICE, WC, TUŠEVI
r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena | ukupna cena
|  |  |  | (din.)/j.m. | (din.)
2.1 | NAPAJANJE OBJEKATA
2.1.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla razvodne table RT-2 tipa PP-Y 5x6mm2 u zid ispod maltera | m | 3 |  |  | 3
2.1.2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodne table RT-2 dimenzija 600x400x200 mm(VxŠxD) od dva puta dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje. Uvođenje kablova vršiti sa gornje i donje strane kroz odgovarajuće PG uvodnice. U ormanu se predviđa ugradnja:
* | Glavni grebenasti prekidač 40 A, 3P | kom | 1
* | RCD 40/0.03A | kom | 1
* | grebenasti prekidač 1P,10 A - ugradnja na vrata | kom. | 3
* | Automatski prekidač C 16A, 6 kA,1P | kom. | 8
* | Automatski prekidač C 10A, 6 kA,1P | kom. | 6
* | redne stezaljke 6 mm2 | kom | 3
* | redne stezaljke 2.5 mm2 | kom | 14
* | sabirnica N voda 16 mm2 sa 8 uvoda | kom | 1
* | sabirnica PE voda 16 mm2 sa 8 uvoda | kom | 1
* | preforirane PVC kanalice 60x40 mm | m | 2
* | ostali nespecificiran instalacioni materijal (bakarne češalj sabirnice 63A 3P, P/F provodnici i dr)
| Ukupno opisana RT-2 | kom. | 1
| NAPAJANJE OBJEKTA |  |  | UKUPNO:
2.2 | INSTALACIJA OSVETLJENJA
2.2.1 | Nabavka,Isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 3x1.5 mm2 i PP 2x1.5 mm2, izrada prodora i rupa u zidu od opeke, ugradnja razvodnih instalacionih kutija fi 78 mm, izrada potrebnih veza u razvodnim kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija za izradu sijaličnih mesta. U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom je 7 m. | kom | 27
2.2.2 | Nabavka, isporuka I motaža jednopolnog prekidača 250V,10A za ugradnju u kutiju fi 60 mm | kom | 2
2.2.3 | Nabavka, isporuka I motaža serijskog prekidača 250V,10A za ugradnju u kutiju fi 60 mm | kom | 1
2.2.4 | Nabavka isporuka i montaža svetiljke sa fluo cevima sa V rasterom za ugradnju na plafon 4x18 W slične tipu LENA - V with LED tubes 1x18W u prostoru portirnice . | kom | 2
2.2.5 | Nabavka isporuka i montaža svetiljke sa fluo cevima sa V rasterom za ugradnju na plafon 2x18 W slične tipu LENA - V with LED tubes 1x18W u prostoru garderobe portirnice . | kom | 2
2.2.6 | Nabavka isporuka i montaža svetiljke iznad ogledala u morkim čvorovima slične tipu WORKLIGHT WAVE WL-1 39W SCHRACK | kom | 4
2.2.7 | Nabavka isporuka i montaža plafonske svetiljke Elmark Globe PMMA Opal 200 96300016 sa grlom E27 i štednim fluo izvorom svetlosti 11 W. | kom | 17
2.2.8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje svetiljke sa fluo cevima snage 2x36 W i poklopcem od nesalomivog polikarbonata. Svetiljka je mehaničke zaštite IP65 . | kom | 2
| INSTALACIJA OSVETLJENJA: |  |  | UKUPNO:
2.3 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TERMIJE
2.3.1 | Nabavka, isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 3x2.5 mm2, izrada rupa u zidu od opeke, ugradnja razvodnih instalacionih kutija, izrada potrebnih veza u razvodnim kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija za izradu monofaznih priključnih mesta. Prosečana dužina kabla po priključnom mestu je 9 m.Visina montaže je data na montažnom planu | kom | 10
2.3.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne priključnice 230V,16A, na mestima označenim na montažnom planu na visini h=0.5 m od poda u instalacionu kutiju fi 60. | kom | 6
2.3.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne priključnice u mokrim čvorovima 230V,16A, sa poklopcem na mestima označenim na montažnom planu na visini h=1.5 m od poda u instalacionu kutiju fi 60. | kom | 4
| INSTALACIJA PRIKLJUČNICA : |  |  | UKUPNO:
2.4 | PANIK RASVETA
2.4.1 | Nabavka, isporuka materijala i izrada priključnog mesta za panik rasvetu provodnikom tipa PP-Y preseka 3x 1.5 mm2. Polaganje provodnika vršiti u zid ispod maltera, a račvanje u razvodnim kutijama fi78. U cenu uracunati i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom je 12 m. | kom | 2
2.4.2 | Nabavka, isporuka materijala, montaža i povezivanje i ispitivanje kompletno opremljene panik svetiljke,sa autonomijom rada 3 h nakon nestanka električne energije. U cenu uračunati svetlosni izvor, predspojne naprave pribor za vešanje svetiljke i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. Plaća se materijal i radna snaga po komadu. | kom | 2
| PANIČNO OSVETLJENJE: |  |  | UKUPNO:
2.5 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
2.5.1 | Nabavka, Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača objekta 1 trakom FeZn 25x4mm položenom u temelj objekta na način izložen u tehničkom opisu. Plaća se potreban rad i materijal po metru dužnom. U cenu uračunati i ukrsni komadi SRPS N.B4.936P za spajanje trake. Ukrsne komade zalivati olovom u cilju zaštite od korozije. Sa temeljnog uzemljivača blagovremeno izvući izvode za uzemljenje RT-1 i veze sa drugim uzemljivačima. Plaća se materijal i radna snaga po metru dužnom trake. | m | 55
| UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO:
2.6 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
2.6.1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - Pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. | paušalno
| ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din)
2.1 | NAPAJANJE OBJEKTA
2.2 | INSTALACIJA OSVETLJENJA
2.3 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
2.4 | PANIK RASVETA
2.5 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
2.6 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
| UKUPNO OBJEKAT B.1 : (bez PDV-a) |  |  | (din.)

## 3.SPOLJNA RASVETA
PREDMER ELEKTROINSTALACIJA
3. SPOLJNA RASVETA
r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena | ukupna cena
|  |  |  | (din.)/j.m. | (din.)
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.1 | Obeležavanje trase, iskop rova u zemlji III kategorije, za polaganje napojnog kabla spoljne rasvete, sa postavljanjem pozor trake i ponovnim zatrpavanjem posle polaganja kablova. Plaća se radna snaga po metru dužnom kanala. Tačnu dužinu odmeriti na licu mesta. | m | 190
3.1.2 | Iskop rupe u zemlji treće kategorije dimenzije 900x900x1100 mm za izradu temelja na mestima postavljanja stubova rasvete visine 10.5 m. U cenu je uračunat i kompletan materijal i rad za izradu podloge temelja prema rezultatima ispitivanja nosivosti tla i to: tampon debljine 30 cm, zbijanje podtla na 20 MPa i tampona na završnom sloju 30 MPa . | kom | 5
3.1.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja betona MB20 za temelje stubova rasvete dimenzija 900x900x1100 mm. Placa se materijal i rad komplet sa ugradjenim i fiksiranim anker srafovima M20/600 - (4 kom.) i juvidur cevima Ø75 - (2 kom.) za kasnije uvlacenje kablova prema projektu. | kom | 5
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  | UKUPNO:
3.2 | INSTALACIJA OSVETLJENJA
3.2.1 | Nabavka isporuka i montaža komletno opremljenog stuba spoljne rasvete na već pripremljeni temelj, sličnog tipu VRS (8)-A-10.5/76 visine 10,5 m sa potrebnom opremom za montažu projektora sa metalhalogenim izvorom svetlosti snage 400 W sličnim tipu ECO-3 MINEL SCHREDER čija je težina 14.9 kg/kom | kom | 5
3.2.2 | Nabavka isporuka i polaganje kabla tipa PP00-A 4x16mm2 na trasi od RT-TT do stubova spoljne rasvete | met | 170
3.2.3 | Nabavka isporuka i montaža projektora sa metal-halogenim izvorom svetlosti snage 400 W sa sledecim karakteristikama Ra=65, T(K)=2000 K sličnim tipu ECO-3 MINEL SCHREDER | kom | 5
| INSTALACIJA OSVETLJENJA: |  |  | UKUPNO:
3.3 | SISTEM UZEMLJENJA
3.3.1 | Nabavka,Isporuka materijala i izrada uzemljivača stubova spoljne rasvete i RT-TT trakom FeZn 25x4mm položenom u zemlju . Plaća se potreban rad i materijal po metru dužnom. U cenu uračunati i ukrsni komadi SRPS N.B4.936P za spajanje trake. Ukrsne komade zalivati olovom u cilju zaštite od korozije. Sa uzemljivača blagovremeno izvući izvode za uzemljenje stubova i RT-TT . Plaća se materijal i radna snaga po metru dužnom trake. | m | 160
| SISTEM UZEMLJENJA |  |  | UKUPNO:
3.4 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
3.4.1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - Pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. | paušalno
| ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din)
3.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2 | STUBOVI SPOLJNE RASVETE
3.3 | SISTEM UZEMLJENJA
3.4 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
| UKUPNO SPOLJNA RASVETA: (bez PDV-a) |  |  | (din.)

## 4. BIFE NA BAZENU
PREDMER ELEKTROINSTALACIJA
4. BIFE NA BAZENU I RASVETA BAZENA
r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena | ukupna cena
|  |  |  | (din.)/j.m. | (din.)
4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
4.1.1 | Obeležavanje trase, iskop rova u zemlji III kategorije, za polaganje napojnog kabla od rova za spoljnu rasvetu do objekta, sa postavljanjem pozor trake i ponovnim zatrpavanjem posle polaganja kablova. Plaća se radna snaga po metru dužnom kanala. Tačnu dužinu odmeriti na licu mesta. | m | 60
4.1.2 | Postavljenje PVC tvrde cevi fi 50 mm vertikalno na fasadi objekta za uvod napojnog kabla u objekat. | m | 3
4.1.3 | Postavljenje PVC creva, u betonu za dovod kablova do podvodnih svetiljki bazena, po principu ulaz-izlaz. | m | 85
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  | UKUPNO:
4.2 | NAPAJANJE OBJEKATA
4.2.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla RT-3 tipa PP00 4x6 mm2 kroz već iskopani rov za postavljenje spoljne rasvete, deo rova od rova spoljne rasvete i po fasadi predmetnog objekta | m | 30 |  |  | 30
4.2.2 | Nabavka, isporuka, montaža u zid i povezivanje razvodne table RT-3 dimenzija 700x500x200 mm(VxŠxD) od dva puta dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje. Uvođenje instalacionih kablova vršiti sa gornje strane, a sa donje strane vršiti uvođenje napojnog kabla. U ormanu se predviđa ugradnja:
* | Glavni grebenasti prekidač 40 A, 3P -ugradnja na vrata | kom | 1
* | grebenasti prekidač 1P,10 A - ugradnja na vrata | kom. | 3
| RCD uređaj 40/0.03 A | kom | 1
* | Automatski prekidač C 16A, 6 kA,1P | kom. | 5
* | Automatski prekidač C 10A, 6 kA,1P | kom. | 4
* | Automatski prekidač C 16A, 6 kA, 3P | kom | 2
| Driver led rasvete 40W, ulazni napon – AC90-260V izlazni napon – 12V/3.3A | kom | 2
* | redne stezaljke 6 mm2 | kom | 4
* | redne stezaljke 2.5 mm2 | kom | 13
* | sabirnica N voda 16 mm2 sa 8 uvoda | kom | 1
* | sabirnica PE voda 16 mm2 sa 8 uvoda | kom | 1
* | preforirane PVC kanalice 60x40 mm | m | 2
* | ostali nespecificiran instalacioni materijal (izolovane bakarne češalj sabirnice 63A 3P, P/F provodnici i dr)
| Ukupno opisana RT-3 | kom. | 1
| NAPAJANJE OBJEKTA |  |  | UKUPNO:
4.3 | INSTALACIJA OSVETLJENJA
4.3.1 | Nabavka, Isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 3x1.5 mm2 i PP 2x1.5 mm2, izrada prodora i rupa u zidu od opeke, ugradnja razvodnih instalacionih kutija, izrada potrebnih veza u razvodnim kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija za izradu sijaličnih mesta. U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom je 4 m. | kom | 4
4.3.2 | Nabavka isporuka i montaža svetiljke sa fluo izvorom svetlosti slične tipu ARM 291 1x13W EVG TC-DEL, 9003 SCHRACK za ugradnju na plafon u prostoru šanka. | kom | 3
4.3.3 | Nabavka, Isporuka i montaža svetiljke slične tipu LED Spotlights SA-913 ELAMRK za osvetljenje šanka u kafe baru sa power led sijalicom 3x1W. | kom | 8
4.3.4 | Nabavka isporuka i montaža LED Driver-a snage 30W za svetiljke iz pozicije 3.3.9 | kom | 1
4.3.5 | Nabavka, Isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP00 2x4 mm2 za izradu sijaličnih mesta rasvete bazena.Polaganje kablova vršiti delom u zidu ispod maltera a delom u tvrdim PVC cevima U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom je 10 m. | kom | 14
4.3.6 | Nabavka, Isporuka i montaža svetiljke sa led izvorima svetlosti 4,5W/12V za montažu u bazen, mehaničke zaštite IP68. U cenu je uključeno i postavljanje flesibilnog creva za dovod napajanja fi 20 mm (dužina 1m) i razvodna kutija čija se montaža vrši u prelivnim kanalima. Razvodna kutija je mehaničke zaštite IP 68. Montažu svetiljke predvideti na 0.5m od gornje kote bazena, u fazi izrade (betoniranja) bazena ostavljanjem posebnih otvora za montažu u zavisnosti od gabarita svetiljke. | kom | 14
| INSTALACIJA OSVETLJENJA: |  |  | UKUPNO:
4.4 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TERMIJE
4.4.1 | Nabavka, isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 3x2.5 mm2, izrada rupa u zidu od opeke, postavljanje PVC cevi u podu za priključnice predviđene na podu ispod šanka), ugradnja razvodnih instalacionih kutija, izrada potrebnih veza u razvodnim kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija za izradu monofaznih priključnih mesta. Prosečana dužina kabla po priključnom mestu je 7 m.Visina montaže je data na montažnom planu | kom | 8
4.4.2 | Nabavka, isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 5x2.5 mm2, izrada rupa u zidu od opeke, postavljanje PVC cevi u podu za priključnice predviđene na podu ispod šanka), za izradu trofaznih priključnih mesta . U Prosečana dužina kabla po priključnom mestu je 8 m. | kom | 2
4.4.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja monofazne priključnice sa poklopcem 230V,16A, na mestima označenim na montažnom planu na visini h=0.5 m od poda u instalacionu kutiju fi 60. | kom | 5
4.4.4 | Nabavka, isporuka i montaža monofazne OG 230V,16A, priključnice na podu ispod šanka na mestima označenim na montažnom planu . | kom | 3
4.4.5 | Nabavka, isporuka materijala, prenos alata i materijala, razmeravanje i obeležavanje trase polaganja provodnika PP-Y 5x2.5 mm2, izrada rupa u zidu od opeke, za izradu trofaznih priključnih mesta bojlera snage 9 kW na mestima označenim na montažnom planu, sa povezivanjem opreme bojlera i ostali sitan instalacioni materijal. Prosečana dužina kabla po priključnom mestu je 12 m. | kom | 1
4.4.6 | Nabavka, isporuka i ugradnja trofazne priključnice 400V,16A, u zid u odgovarajuću kutiju na mestima označenim na montažnom planu na visini h=0.5 m od poda. | kom | 1
4.4.7 | Nabavka, isporuka i montaža trofazne OG 400V,16A, priključnice na podu ispod šanka na mestima označenim na montažnom planu . | kom | 1
| INSTALACIJA PRIKLJUČNICA : |  |  | UKUPNO:
4.5 | UZEMLJENJE OBJEKTA
4.5.1 | Nabavka,Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača objekta trakom FeZn 25x4mm položenom u temelj objekta na način izložen u tehničkom opisu. Plaća se potreban rad i materijal po metru dužnom. U cenu uračunati i ukrsni komadi SRPS N.B4.936P za spajanje trake. Ukrsne komade zalivati olovom u cilju zaštite od korozije. Sa temeljnog uzemljivača blagovremeno izvući izvode za uzemljenje RT-1 i veze sa drugim uzemljivačima. Plaća se materijal i radna snaga po metru dužnom trake. | m | 30
4.5.2 | Nabavka,Isporuka materijala i izrada uzemljenja razvodne table RT-3. Za to je potrebno postaviti kutiju dimezija 100x100 mm u koju se uvodi uzemljivačka FeZn traka 25x4. Na traku se postavlja zavrtanj M6 na koji se vezuje provodnik P/F 1x16 mm2 preko odgovarajuće papučice. Drugi kraj se vezuje u RT-3 na stezaljku za uzemljenje. Plaća se radna snaga i komplet materijal | kom | 1
| UZEMLJENJE OBJEKTA |  |  | UKUPNO:
4.6 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
4.6.1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - Pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. | paušalno
| ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din)
4.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
4.2 | NAPAJANJE OBJEKTA
4.3 | INSTALACIJA OSVETLJENJA
4.4 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
4.5 | UZEMLJENJE OBJEKTA
4.6 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
| UKUPNO BIFE NA BAZENU I RASVETA BAZENA: (bez PDV-a) |  |  | (din.)

## REKAPITULACIJA ELEKTROINSTAL.
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
r.b. | POZICIJA |  |  | IZNOS (din)
1 | NAPAJANJE
2 | OBJEKAT B.1 - SVLAČIONICE, WC, TUŠEVI
3 | SPOLJNA RASVETA
4 | BIFE NA BAZENU I RASVETA BAZENA:
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE: (bez PDV-a) |  | (din.)
________________________________