## PREDMER VODA I KANALIZACIJA
PREDMER
VODOVOD I KANALIZACIJA
IZGRADNJU OBJEKATA KAO PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P na kp 3221 KO Ribare
IZGRADNJU REKREACIONOG OTVORENOG BAZENA, DECIJEG BAZENA I TOBOGANSKOG BAZENA, na kp 3221 KO Ribare
inv- | SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU-RIBARSKA BANJA
Ribarska banja
GRADJEVINSKI RADOVI
1 | Iskop zemlje III kat. za kanalske rovove za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih cevi, sa odbacivanjem zemlje na daljinu do 3m.
| rov za vodovodne cevi | m3 | 132.83
| rov za kanalizacione cevi | m3 | 51.486
| rov za cevi za preliv iz bazena | m3 | 120.96
| rov za cevi za praznjenje bazena | m3 | 78.75
|  | m3 | 384.026
2 | Nabavka, transport i ugradjivanje tampona od peska oko cevi. Ispod cevi sloj peska d=10cm, oko cevi i iznad temena cevi d=10cm.
| rov za vodovodne cevi | m3 | 30.654
| rov za kanalizacione cevi | m3 | 24.558
| rov za cevi za preliv iz bazena | m3 | 40.32
| rov za cevi za praznjenje bazena | m3 | 15.75
|  | m3 | 111.282
3 | Zatrpavanje rovova zemljom, nakon postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cevi, u slojevima d=20-30cm, sa potrebnim nabijanjem. | m3 | 272.744
| odvoz viska zemlje na deponiju do 5 km | m3 | 111.282
4 | Izrada bet. sahti od lako armiranog betona MB20 sa ugradnjom penjalica f18 na rastojanju od 30cm. Debljina a-b zidova, podne i gornje ploče sahte d= 20 cm. U cenu ulazi i nabavka i ugradnja 1 lakog livenog poklopca.
| 160*290 cm | kom | 1
5 | Izrada bet. sahti od lako armiranog betona MB20 sa ugradnjom penjalica f18 na rastojanju od 30cm. U cenu ulazi i nabavka i ugradnja 1 lakog livenog poklopca.
| f 80 cm kanalizaciona sahta | kom | 3
| f 100 cm kanalizaciona sahta | kom | 1
| kompozitni poklopac za sahte, KPL.fi600 A15 | kom | 4
SVEGA
MONTAZERSKI RADOVI
VODOVOD
1 | Nabavka, transport i ugradjivanje PVC vodovodnih cevi. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi i materijal za spajanje . Stemovanja za ugradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA SANITARNU VODU OBJEKTA
| f 15 | m1 | 42.00
| f 20 | m1 | 118.00
| f 25 | m1 | 7.00
| f 30 | m1 | 54.00
| f 40 | m1 | 22.00
1a | Nabavka, transport i ugradjivanje pocinkovanih vodovodnih cevi. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi, materijal za spajanje , firnis i kudelja. Cevi koje se polazu u zemlju obloziti dekorodal trakom, a cevi u zidu obloziti bitumeniziranom jutom. Stemovanja za u gradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA SPOLJNU HIDRANTSKU MREZU
| f 50 | m1 | 0.00
| f 70 | m1 | 0.00
| f 80 | m1 | 62.00
| f 100 | m1 | 0.00
1b | Nabavka, transport i ugradjivanje polietilenskih PE vodovodnih cevi. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi i materijal za spajanje . Stemovanja za u gradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA TEHNICKU VODU ZA BAZEN
| PE DN 80 | m1 | 18.00
| PE DN 100 | m1 | 70.40
1c | Nabavka, transport i ugradjivanje polietilenskih PE vodovodnih cevi. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi i materijal za spajanje . Stemovanja za u gradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA ODVOD VODE IZ BAZENA DO KOMPENZACIONIH BAZENA
| PE DN 110 | m1 | 19.2
| PE DN 160 | m1 | 97.2
| PE DN 200 | m1 | 35.1
| PE DN 250 | m1 | 16.2
| PE DN 315 | m1 | 2.5
2 | Nabavka, transport i ugradjivanje propusnih ventila.
| f 15 | kom | 14
| f 20 | kom | 26
| f 25 | kom | 3
| f 30 | kom | 4
| f 40 | kom | 0
2a | Nabavka, transport i ugradjivanje propusnih ventila. VENTIL NA CEVI ZA DOVOD VODE U MASINSKU PROSTORIJU DN 100 | kom | 1
3 | Nabavka, transport i ugradjivanje propusnih ventila sa ispusnom slavinom.
| f 15 | kom | 6
| f 20 | kom | 10
| f 25 | kom | 3
| f 30 | kom | 4
| f 40 | kom | 0
4 | Nabavka, transport i ugradjivanje "EK" ventila.
| f 15 | m1 | 9
5 | Nabavka, transport i ugradnja vodomera
| f 80 | kom | 1
| f 50/20-kombinovani | kom | 0
| f 80/20-kombinovani | kom | 1
6 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 15 Bara | kom | 1
SVEGA
KANALIZACIJA
1 | Nabavka, transport i montaza PVC kanalizacionih
cevi sa potrebnim fasonskim komadima, obujmicama
i potrebnim probijanjem konstrukcije.
ZA ODVOD U SEPTICKU JAMU
| f 50 | m1 | 18.70
| f 70 | m1 | 40.60
| f 100 | m1 | 82.20
| f 125 | m1 | 0.00
| f 150 | m1 | 43.80
| f 200 | m1 | 0.00
1a | Nabavka, transport i ugradjivanje polietilenskih PE /vodovodnih cevi/. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi, skretanja-lukovi, racve i sav materijal za spajanje . Stemovanja za ugradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA ODVOD IZ BAZENA - praznjenje od bazena do sahti
| f 125.....D140 | m1 | 6.00
| f 150.....D160 | m1 | 17.6
| f 200.....D225 | m1 | 15.1
1b | Nabavka, transport i ugradjivanje polietilenskih PE lukova, racvi
LUKOVI 90* ZA ODVOD IZ BAZENA - za praznjenje bazena
| f 125.....D140 | kom | 2
| f 150.....D160 | kom | 2
| f 200.....D225 | kom | 2
1c | Nabavka, transport i ugradjivanje propusnih ventila.
VENTILI NA CEVIMA - cevi za odvod iz bazena
| DN 140 | kom | 1
| DN 160 | kom | 1
| DN 200 | kom | 1
1d | Nabavka, transport i ugradjivanje PVC kanalizacionih cevi. U cenu ulaze i svi potrebni fitinzi, skretanja-lukovi, racve i sav materijal za spajanje . Stemovanja za ugradnju i prolaze uracunati u cenu cevi.
CEVI ZA ODVOD IZ BAZENA - za praznjenje bazena od sahti do upustanja u obliznji potok
| f 150 | m1 | 70
| f 250 | m1 | 80
2 | Nabavka, transport i ugradnja tipskih ventilacionih glava od pocinkovanog lima d=0.55 mm.
| f 100/150 | kom | 4
| f 70/100 | kom | 1
2a | Nabavka, transport i ugradnja tipske ventilacione zidne resetke dim 15*15cm od pocinkovanog lima d=0.55 mm.
| 15*15cm | kom | 2
3 | Nabavka, transport i ugradnja slivnika sa potrebnim delovima
| f 70 u objektima | kom | 5
| f 100 kod spoljnih tuseva | kom | 3
4 | Nabavka, transport i ugradnja linijskog slivnika sa potrebnim delovima
| sirina 20cm | m1 | 10
5 | Nabavka, transport i ugradnja bazenskog slivnika sa poklpcem /cepom/ sa svim potrebnim delovima
| f125- u podu malog bazena | kom | 1
| f150- u podu tobogan bazena | kom | 1
| f200- u podu rekreativnog bazena | kom | 1
| f100 - u prelivnom kanalu | kom | 32
SVEGA
SANITARNI UREDJAJI
1 | Nabavka, transport, montaza i vezivanje komplet umivaonika od keramike na vodovodnu i kanalizacionu mrezu. Komplet cini umivaonik sa svim elementima potrebnim za normalan rad:
- | umivaonik od keramike- lavabo 55 NOVA PRO kocka /Kolo Geberit/ | kom | 4
- | sifon za umivaonik | kom | 4
- | baterija za toplu i hladnu vodu-jednorucna KORUND baterija sa 2 cevi KFA /ili KLUDI balans/ | kom | 4
- | ostala prateca sitna galanterija | kom | 4
2 | Nabavka, transport, montaza i vezivanje keramicke wc-solje-GEBERIT na vodovodnu i kanalizacionu mrezu.Komplet cini wc-solja sa pripadajucim ugradnim vodokotlicem i odvodom i svim elementima potrebnim za normalan rad:
- | wc solja-KOLO-GEBERIT group LIFE | kom | 3
- | ostala prateca sitna galanterija | kom | 3
3 | Nabavka, transport, montaza i vezivanje keramickog pisoara na vodovodnu i kanalizacionu mrezu.Komplet cini pisoar sa svim elementima potrebnim za normalan rad:
- | pisoar -DOLOMIT /skriven odvod/ Dolomate | kom | 2
- | baterija za hladnu vodu- sa senzorom-VENTUKA -senzorski izpirac za pisoar | kom | 2
- | ostala prateca sitna galanterija | kom | 2
4 | Nabavka, transport, montaza zidnoe tus baterije-slavine PUBLIC+ sa tusem, prikljuciti na vodovodnu mrezu /za spoljne tuseve/
- | f15 | kom | 6
5 | Nabavka, transport, montaza prikljucka sa holenderom na vodovodnu mrezu za napajanje bazena tj dovod do masinske prostorije
- | f32 | kom | 1
U ovom predmeru ne uzimamo u obzir SOLARNE bojlere jer su oni predmet masinskog projekta:
kombinovani solarni bojler 1000L
SVEGA
POZARNA INSTALACIJA
1 | Nabavka, transport i ugradnja pozarnih
hidranata.
| podzemni hidranti | kom | 0
| nadzemni hidranti f 80 | kom | 2
| zidni hidranti | kom | 0
SVEGA
RAZNO
1 | Nakon postavljanja vertikala i ostalih racvi , tj sve prodore kroz zidove i medjuspratnu konstrukciju, prostor oko cevi zatvoriti negorivim materijalom, hermeticki /da se pozar ne prenosi dalje/. |  | pausalno
2 | Nabavka, transport i skladistenje MULJNE PUMPE za praznjenje tj ciscenje kompenzacionih bazena/ uredjaja za podizanje sanitarne otpadne vode /- muljna pumpa WILO - DRAIN TS/TSW32/11 | kom | 2
SVEGA
PRATECA SITNA GALANTERIJA
1 | Nabavka, transport i montaza pratece galanterije
uz lavaboe
| ogledalo dim 60*40 BOMACO | kom | 4
| dozator za tecni sapun, 1L, BISK | kom | 4
| drzac samosliznih ubrusa 500kom | kom | 4
| susac za ruke DIPLON | kom | 2
uz wc solje
| drzac rolne ram jumbo-BISK | kom | 3
| wc cetka inox promo BISK | kom | 3
uz lavaboe i wc solje
| kanta 5L inox BISK | kom | 7
SVEGA
R E K A P I T U L A C I J A V i K
GRADJEVINSKI RADOVI
VODOVOD
KANALIZACIJA
SANITARNI UREDJAJI
POZARNA INSTALACIJA
RAZNO
PRATECA SITNA GALANTERIJA
| SVEGA VODOVOD I KANALIZACIJA |  | (bez PDV-a)